## Hoja1
Número de simulación | 6
Nombre de archivo con datos meteorológicos | DHTMY_E_7IH2CL
Nombre, modelo o código del colector | 10002107
Área de cada colector [m2] | 3.82
Intersección de la curva de eficiencia de los colectores | 0.42
Coeficiente de pérdidas térmicas lineales de los colectores [W/(m2*K)] | 0.654
Coeficiente de pérdidas térmicas cuadráticas de los colectores [W/(m2*K2)] | 0.003
Tipo de datos de IAM (Monoaxial o Biaxial) | Biaxial
IAM | Ángulo | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| IAM (valor único), o IAM longitudinal para datos biaxiales | 1 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.9 | 0.82 | 0.65 | 0.3 | 0
| IAM transversal (sólo para datos biaxiales) | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.14 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.35 | 0.5 | 0
Fluido de prueba del colector (o porcentaje de glicol) | Agua
Flujo de prueba, por unidad de área, del colector [kg/(m2*s)] | 0.012
Número de filas de colectores | 1
Número de colectores por fila | 1
Inclinación de los colectores respecto al plano horizontal [°] | 35
Azimut de los colectores [°] | 0
Volumen del tanque [L] | 500
Relación de aspecto del tanque (altura/diámetro) | 2
Porcentaje de glicol en el campo solar | 30
Flujo en campo solar [kg/min] | 5
Tipo de perfil de demanda (ver nota) | 2
Perfil de demanda de agua caliente | Hora del día | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
| Consumo [L/min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.72 | 0.81 | 0.45 | 0.9 | 1.2 | 1.05 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0
Setpoint calentador auxiliar [°C] | 40
Costo anual de calentar agua por medios convencionales [$] | 1500000
Note on A1: Este parámetro se usa para poner nombre a la carpeta donde se guardarán los resultados de la simulación. No se puede usar un número usado anteriormente, a menos que la carpeta de resultados de dicha simulación haya sido renombrada o movida. Este parámetro debe ser un número entero
Note on A2: Nombre del archivo csv descargado del Explorador Solar (se puede añadir o no añadir el formato en el nombre). El archivo de datos debe estar en la misma carpeta que el Sript de Python. Para descargar el archivo se debe ir a la dirección: https://solar.minenergia.cl/exploracion Luego de esto, se debe seleccionar la ubicación que se quiere estudiar. En el cuadro que aparecerá, seleccionar la pestaña "DESCARGAS", y luego descargar el archivo que aparece bajo la opción "Datos Horarios TMY".
Note on A3: Parámetro opcional. Se proporciona con el único objectivo de dejarlo almacenado en el archivo de parámetros de la simulación, con el objetivo de volver a revisar las características del colector en el futuro.
Note on A4: Área individual de cada colector, en metros cuadrados. Por lo general, los resultados de testeos especifican el área total del colector (Gross Area), aunque puede especificarse otra área siempre que la eficiencia esté definida en función de esa área.
Note on A5: Valor de η0 en la siguiente fórmula para determinar la eficiencia energética del colector: Eficiencia = η0 - a1*(T_in - T_amb)/G - a2*(T_in - T_amb)^2/G Donde: T_in = Temperatura del flujo entrando al colector T_amb = Temperatura ambiente G = Radiación total incidente en el colector (considerando directa, difusa y reflejada). Los valores de η0, a1 y a2 se pueden encontrar en la ficha de resultados del testeo. Este parámetro puede especificarse como porcentaje o como número decimal.
Note on A6: Valor de a1 en la siguiente fórmula para determinar la eficiencia energética del colector: Eficiencia = η0 - a1*(T_in - T_amb)/G - a2*(T_in - T_amb)^2/G Donde: T_in = Temperatura del flujo entrando al colector T_amb = Temperatura ambiente G = Radiación total incidente en el colector (considerando directa, difusa y reflejada). Los valores de η0, a1 y a2 se pueden encontrar en la ficha de resultados del testeo. Las unidades de a1 deben ser: W / (m^2*K)
Note on A7: Valor de a2 en la siguiente fórmula para determinar la eficiencia energética del colector: Eficiencia = η0 - a1*(T_in - T_amb)/G - a2*(T_in - T_amb)^2/G Donde: T_in = Temperatura del flujo entrando al colector T_amb = Temperatura ambiente G = Radiación total incidente en el colector (considerando directa, difusa y reflejada). Los valores de η0, a1 y a2 se pueden encontrar en la ficha de resultados del testeo. Las unidades de a2 deben ser: W / (m^2*K^2)
Note on A8: Este parámetro puede tomar los valores "Monoaxial" o "Biaxial" (escribir la palabra sin comillas en la celda adyacente). El modo "Monoaxial" se usa mayormente en colectores planos. El modo "Biaxial" se usa mayormente en colectores tubulares debido a que, por la forma de los tubos, se necesita especificar dos ángulos de incidencia para determinar el desempeño del colector. Aún así, existen colectores planos para los cuales se elaboran tablas de datos biaxiales. Los datos monoaxiales se caracterizan por tener un solo valor de IAM para cada ángulo estudiado. Los datos biaxiales tienen dos valores para cada ángulo (IAM longitudinal, IAM transversal).
Note on A9: Ver "Tipo de datos de IAM" (fila 8) para más información sobre IAM monoaxial y biaxial. En la fila 9, a partir de la columna C, se deben especificar los ángulos para los cuales existen datos de IAM. No se deben dejar columnas vacías entre ángulos ya que Python comienza analizando desde la columna C y cuando encuentra una celda vacía, deja de revisar. Se añaden automáticamente los ángulos 0 y 90 con valores de IAM 1 y 0 respectivamente; por lo tanto, estos ángulos pueden añadirse o no a la tabla (si se añaden, simplemente serán ignorados). Si se usa el modo "Monoaxial" (fila 8), se deben especificar los datos de IAM medidos en la fila 10. Se debe dejar la fila 11 vacía. Si se usa el modo "Biaxial" (fila 8), se deben especificar los valores de IAM para ángulos longitudinales en la fila 10, y los valores de IAM para ángulos transversales en la fila 11.
Note on A12: Este parámetro sirve para especificar el fluido usado para testear el colector. Este dato se puede encontrar en la ficha de resultados del testeo. Este parámetro puede ser una de las siguientes palabras: "Agua" o "Glicol". En el caso de que se especifique "Glicol", se asumirá una mezcla de agua con glicol, con un 40% de glicol. Además, es posible especificar el porcentaje de glicol usado para testear el colector, en caso de que dicho porcentaje sea conocido. Los valores posibles son: 0, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100.
Note on A13: Flujo másico, por unidad de área, usado para testear el colector. Este dato se encuentra en la ficha de resultados del testeo, y por lo general se especifica en unidades de kg/(s*m^2)
Note on A14: Cantidad de filas de colectores (en paralelo una con otra) que forman el campo solar.
Note on A15: Cantidad de colectores (en serie) que forman cada fila del campo solar. El número total de colectores será igual al número de filas multiplicado por el número de colectores en cada fila.
Note on A16: Inclinación de los colectores, respecto al plano horizontal, medida en grados. Este parámetro debe estar en el rango [0, 90]. Ambos límites son posibles.
Note on A17: Ángulo medido desde la dirección Norte hacia el Este (es decir, la dirección Este tiene un azimuth de 90°; la dirección Sur tiene un azimuth de 180° y la dirección Oeste tiene un azimuth de 270°). El valor especificado debe estar en el rango [0, 360). No se permite el valor exacto 360, ya que es equivalente a 0.
Note on A18: Volumen del tanque en litros.
Note on A19: Razón entre la altura del tanque y su diámetro. Especificar como número decimal, NO como porcentaje. Este parámetro debe encontrarse en el rango [0.5 ; 4], ambos límites inclusive.
Note on A20: Porcentaje de glicol usado en el campo solar. Para agua pura, usar 0. Especificar como porcentaje o como valor decimal. Los valores de porcentaje posibles son: 0, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100.
Note on A21: Flujo total de fluido en el campo solar, en kg/min. Tener en cuenta que el flujo se dividirá en partes iguales en la cantidad de filas de colectores que tenga el campo solar (parámetro especificado en la fila 14).
Note on A22: Este parámetro puede tomar los valores 1, 2 o 3. Si su valor es 1, los valores especificados en la fila 24 se consideran valores de flujo instantáneo, y se hace una interpolación lineal en momentos intermedios. Si su valor es 2, se considera que el flujo especificado es constante entre la hora para la cual se especificó el flujo y la hora siguiente. Por ejemplo, si a las 10:00 se especificó un flujo de 8 L/min, dicho flujo se asumirá constante entre las 10:00 y las 11:00. Si su valor es 3, se considera que el flujo es constante durante la media hora anterior y la media hora posterior a la hora correspondiente. Volviendo al ejemplo anterior, si a las 10:00 se especificó un flujo de 8 L/min, dicho flujo se asumirá constante entre las 9:30 y las 10:30.
Note on A23: Para cada hora del día, añadir un valor de flujo en L/min, en la fila 24. Ver la nota de "Tipo de perfil de demanda" (fila 22) para más información sobre cómo se interpretarán los datos según el valor de dicho parámetro.
Note on A25: Si luego del sistema de calentamiento solar hay una fuente de calor auxiliar (ej. caldera, calefont, calentador eléctrico, etc.) que está programada para entregar agua a una temperatura fija, es posible estimar el ahorro producido por el sistema de calentamiento solar. Para esto, se debe introducir el setpoint de dicho calentador (es decir, la temperatura a la cual está programado para entregar agua). Si además se introduce el gasto anual que implica calentar agua sólo con esta fuente de calor (fila 26, opcional), se puede estimar directamente el ahorro monetario. Esta estimación de ahorro asume que la eficiencia del calentador auxiliar es independiente de factores como el flujo demandado, la temperatura de entrada y el setpoint; además, se ignoran gastos extra derivados del uso de la energía solar, tales como la operación y el mantenimiento de dicho sistema. Por lo tanto, no es un cálculo exacto.
Note on A26: Ver "Setpoint calentador auxiliar" (fila 25). Parámetro opcional. Si se proporciona, se hará una estimación del ahorro monetario debido al precalentamiento solar. El cálculo asume una eficiencia constante para el calentador.